В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13 февраля 2024 года № 189), 
АО «НоваВинд», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Поставку кабельной продукции на напряжение 0,4-35 кВ, сообщает: 
Вопрос №5: 
Здравствуйте.

Просим исправить ошибку в ТЗ, а именно:

по п. 2 Кабель КВВГЭнг (А)-LS 14х1,5 - требование: "Наличие экрана из медных проволок, скрепленных медной лентой" - не соответствует НТД: ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85.

Такой экран делается не у контрольных, а у силовых кабелей. Согласно ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 экран у данной марки кабеля "под оболочкой должен быть наложен экран в виде обмотки из медной фольги или медной ленты номинальной толщиной 0,06 мм, или алюминиевой фольги номинальной толщиной 0.10—0,15 мм с перекрытием, обеспечивающим сплошность экрана при допустимых радиусах изгиба кабелей. Вдоль экрана из алюминиевой фольги должна быть продольно проложена медная проволока диаметром 0,4—0,6 мм." 

Просим скорректировать описание согласно НТД.

Либо указать, что допускается предложение согласно ГОСТ.

Спасибо.
Ответ №5:
Добрый день!

Внесены изменения в Том 2 Закупочной документации Техническая часть.

