В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13 февраля 2024 года № 189), 
АО «НоваВинд», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Поставку кабельной продукции на напряжение 0,4-35 кВ, сообщает: 
Вопрос №6: 
ТЗ поз. 2 "Кабель КВВГЭнг (А)-LS 14х1,5" указаны не допустимые характеристики в описании, а именно - Наличие экрана из медных проволок, скрепленных медной лентой;

Согласно ГОСТ 1508-78 - пункт 2.6. В кабелях марок  КВВГЭ. под оболочкой должен быть наложен экран в виде обмотки из медной фольги или медной ленты номинальной

толщиной 0,06 мм, или алюминиевой фольги номинальной толщиной 0.10—0,15 мм с перекрытием, обеспечивающим сплошность экрана при допустимых радиусах изгиба кабелей.

Вдоль экрана из алюминиевой фольги должна быть продольно проложена медная проволока диаметром 0,4—0,6 мм. Допускается изготовление экрана из продольно накладываемых с перекрытием гофрированных алюминиевых лент. На скрученные жилы под экраном допускается наложение разделительного слоя из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката толщиной не менее 0.5 мм

Просим внести корректировку в ТЗ.
Ответ №6:
Добрый день!

Внесены изменения в Том 2 Закупочной документации Техническая часть.
